## Plan Estrategico 2020
Plan Estratégico
RESULTADOS 2020
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2021- 2025 | NUMERAL DEL CONTRATO/ NORMA ISO 9001:2015/DECRETO 1072 CAP 6 | ESTRATEGIA (QUÉ SE VA A HACER) | ACTIVIDAD RELEVANTE (MES/AÑO) | RESPONSABLE | METAS DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | METAS DE IMPACTO | INDICADORES DE DESEMPEÑO | FRECUENCIA | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | octubre | Noviembre | Diciembre
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CORRESPONDIENTES AL 3ER QUINQUENIO,EN UN 100%, PARA AÑO 2025 | 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONCESIONARIO 9. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONCESIONARIO 12.2 OBLIGACIONES 14.2. PRINCIPALES OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO | Administrar, operar y mantener la infraestructura y la nueva infraestructura, para lo cual ejecutará obras de inversión, rehabilitación y reposición que sean necesarias. Realizar la planeacion de los mantenimientos preventivos y correctivos, en la infraestructura y en la nueva infraestructura y llevar actualizado los registros de mantenimiento y hojas de vida de los equipos que componen la infraestructura y la nueva infraestructura | PTA GEN PTA DIS | GEN | 100% | 0 MULTAS | FACTOR TIPO DE MANTENIMIENTO= ((M. preventivo + M. predictivo)/ total de Mantenimientos)*100 | MENSUAL | 99% | 100% | 100% | 98% | 100% | 94% | 98% | 99% | 98% | 118% | 100% | 100%
|  |  |  | DIS | 100% | 0 MULTAS | FACTOR TIPO DE MANTENIMIENTO DIS= ((M. preventivo + M. predictivo)/ total de Mantenimientos)*100 | MENSUAL | 71% | 82% | 83% | 84% | 88% | 84% | 88% | 86% | 88% | 79% | 88% | 75%
|  | Formular los planes y programas para garantizar la protección del medio ambiente y los recursos naturales | PTA AMB | AMB | 100% | 0 MULTAS | CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES EN EL CONTRATO= Obligacions ejecutadas/ Total Obligaciones | TRIMESTRAL | RESULTADOS 2020 Enero: 100%; RESULTADOS 2020 Abril: 100%; RESULTADOS 2020 Julio: 100% |  | 100%
|  | Operar y mantener las centrales de generación que conforman la infraestructura y la nueva infraestructura en el área conforme con las normas técnicas aplicables y realizar el despacho en la central de acuerdo con el criterio del minimo costo | PTA GEN | GEN | 100% | 24 HORAS LA DIA TODOS LOS DIAS DEL AÑO | CALIDAD DEL SERVICIO: CONTINUIDAD GEN SAI= (HORAS DE OPERACIÓN DEL PERIODO/ HORAS MES)*100 | MENSUAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 24 HORAS LA DIA TODOS LOS DIAS DEL AÑO | CALIDAD DEL SERVICIO: CONTINUIDAD GEN PVA= (HORAS DE OPERACIÓN DEL PERIODO/ HORAS MES)*100 | MENSUAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 64% | 86%
[6 empty] | 100% | UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN: DISPONIBILIDAD PLANTA DIESEL SAN ANDRES = (HORAS DISPONIBLES EN PERIODO/ HORAS MES)*100 | MENSUAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 100% | UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN: DISPONIBIIDAD PLANTA DIESEL PROVIDENCIA= (HORAS DISPONIBLES EN PERIODO/ HORAS MES)*100 | MENSUAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 64% | 86%
[6 empty] | 0,0664 Gal/kWh | EFICIENCIA CONUSMO DE COMBUSTIBLE SAI = (galones de combustible consumidos durante el periodo/Kwh - generados durante el periodo) | MENSUAL | 0.0611 | 0.0607 | 0.0614 | 0.0624 | 0.0628 | 0.0628 | 0.0627 | 0.0626 | 0.063 | 0.0626 | 0.0632 | 0.0602
[6 empty] | 0,0810 Gal/kWh | EFICIENCIA CONUSMO DE COMBUSTIBLE PVA = (galones de combustible consumidos durante el periodo/Kwh - generados durante el periodo) | MENSUAL | 0.0777 | 0.0774 | 0.0763 | 0.0768 | 0.0773 | 0.077 | 0.0773 | 0.0777 | 0.0783 | 0.0781 | 0.0765 | 0.1285
[6 empty] | RSU: 4 GWh/AÑO | UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN: ENERGÍA ELECTRICA GENERADA RSU= | MENSUAL | RESULTADOS 2020 Enero: NO HA ENTRADO EN OPERACIÓN LA PLANTA
[6 empty] | RSU: 6132 HORAS | UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN: DISPONIBILIDAD PLANTA RSU SAN ANDRES= | MENSUAL
[6 empty] | EÓLICA: 10 GWh/AÑO | UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN: ENERGÍA ELECTRICA GENERADA EÓLICA= | MENSUAL | RESULTADOS 2020 Enero: NO HA ENTRADO EN OPERACIÓN LA PLANTA
[6 empty] | EÓLICA: 6132 HORAS | UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN: DISPONIBILIDAD PLANTA EOLICA SAN ANDRES= | MENSUAL
|  | Operar y mantener los Sistemas de Distribución en el área conforme con los terminos establecidos con la regulación de la CREG | PTA DIS | DIS | 100% | 24 HORAS LA DIA TODOS LOS DIAS DEL AÑO | CALIDAD DEL SERVICIOS: CONTINUIDAD DIS= (porcentaje de continuidad de cada circuito/ cantidad de circuitos ) | MENSUAL | 99.96 | 99.992 | 100 | 100 | 99.993 | 99.992 | 99.978 | 100 | 99.985 | 99.989 | 99.998 | 99.971
[6 empty] | 19 HORAS * CIRCUITO (4.75 HORAS TRIMESTRAL) | CALIDAD DEL SERVICIO: DES= (horas de interrupciones primer mes + horas de interrupciones segundo mes + horas de interrupciones tercer mes) | TRIMESTRAL | RESULTADOS 2020 Enero: 6.02; RESULTADOS 2020 Abril: 1.57; RESULTADOS 2020 Julio: 4.03 |  | 4.72
[6 empty] | 44 HORAS * CIRCUITO (11 HORAS TRIMESTRALES) | CALIDAD DEL SERVICIO: FES= (horas de interrupciones primer mes + horas de interrupciones segundo mes + horas de interrupciones tercer mes) | TRIMESTRAL | RESULTADOS 2020 Enero: 13; RESULTADOS 2020 Abril: 5; RESULTADOS 2020 Julio: 6 |  | 8
[6 empty] | (-10%) (+10%) | CALIDAD DE POTENCIA: NIVEL DE TENSIÓN=( (Promedio de las muestras tomadas en el mes - voltaje nominal del sistema)/voltaje nominal del sistema)*100 | MENSUAL BHT | 0.89 | 0.66 | 0.78 | 0.58 | 0.62 | 0.68 | 0.61 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 1.06 | 1.01
[8 empty] | MENSUAL S.H | 1.43 | 1.23 | 1.28 | 2.52 | 2.49 | 2.65 | 2.48 | 2.5 | 2.35 | 2.15 | 2.45 | 2.19
[8 empty] | MENSUAL B.G | 0.47 | 0.5 | 0.48 | -0.3 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.4 | 0
[6 empty] | 60 Hz. +/- 1% | CALIDAD DE POTENCIA: FRECUENCIA= ( (Promedio de las muestras tomadas en el mes - frecuencia nominal del sistema)/frecuencia nominal del sistema)*100 | MENSUAL BHT | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23
[8 empty] | MENSUAL S.H | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23
[8 empty] | MENSUAL B.G | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.111 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0
|  | Desarrollar las actividades de medición, facturación, recaudo y atención a los usuarios para la prestación del servicio público de energía electrica | PTA COM | CONTROL Y MEDIDA | 100% | 100% DE CONEXIONES REALIZADAS ANTES DE 15 DIAS O 3 MESES PARA CONEXIONES CON ESTUDIOS ESPECIALES | CONEXIONES= (el número de dias hábiles en que la empresa resuelve las solicitudes de conexión, sobre el total de las solicitudes de conexión presentadas cada mes.) | MENSUAL | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5
|  |  |  | ATC |  | 100% DE PQR RESULTAS ANTES DE 15 DIAS | PQR= (PQR atendididas dentro de los 15 dias habiles/total PQR radicadas en el mes)*100 | MENSUAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | RECAUDO Y CARTERA |  | 100% DE SUSPENSIONES DEACUERDO A PROCEDIMIENTO | SUSPENSIÓN O CORTE DEL SERVICIO= | MENSUAL | 838 | 879 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | FACTURACIÓN |  | 10 POR CADA MIL FACTURAS EMITIDAS | RECLAMOS POR FACTURACIÓN= (Reclamos por facturacion a favor del cliente/ # facturas expedidas al mes)*100 | MENSUAL | 8 | 15 | 5 | 8 | 30 | 107 | 24 | 26 | 4 | 15 | 13 | 2
|  |  |  | RECAUDO Y CARTERA |  | 100% ANTES DE 24 HORAS | RESTABLECIMEINTO DEL SERVICIO DESPUES DEL PAGO= Total de horas que tarda en resolver la solicitud sobre el total de solicitudes de reconexión | MENSUAL | 1.12 | 1.27 | 0.44 | 1.18 | 2.53 | 2.31 | 0.5 | 1.05 | 6 | 2.13 | 0.4 | 1.17
|  |  |  | FACTURACIÓN |  | 100% USUARIOS CON MEDICIÓN | MEDICIÓN= (Numero de suscriptores sin medicion/ total de suscriptores)*100 | MENSUAL | 0.66 | 0.66 | 1.25 | 152 | 2.03 | 0.89 | 0.92 | 0.74 | 0.71 | 0.78 | 1.16 | 1.16
|  |  |  | FACTURACIÓN |  | 100% CON 5 DIAS DE ANTICIPACIÓN | OPORTUNIDAD ENTREGA DE FACTURAS= (# de duplicados solicitados por no entrega de facturas/# facturas expedidas)*100 | MENSUAL | 99.5% | 99% | 99.25% | 99.99% | 99.86% | 99.53% | 99.92% | 99.87% | 99.68% | 98.85% | 99.49% | 99.39%
|  |  |  | GESTION SOCIAL |  | 100% DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA REALIZADAS | URE=Actividades ejecutadas/ total actividades | ANUAL | RESULTADOS 2020 Enero: 100%
|  |  |  | CONTROL Y MEDIDA |  | 100% DE COBERTURA Y NORMALIZADOS | COBERTURA Y NORMALIZACIÓN=Usuarios normalizados/total usuarios | ANUAL | RESULTADOS 2020 Enero: 100%